MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
AMC Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB

[image: image4.png][Z NI TNSTAL ALTTIN O ACTRIN .
77 electrosur s.a. JISEN N AL AL Vi L_yL.by TR £
7 » SISTEMA MODULAR e
. UCTURA DE ALUMBRADD PUBLICO T 20
NORWA ELECTROSUR SA |pard REN AFREs T S In TANSIGN dUThsTPrRTADA| SET 2007

ITEM DESCRIPCION UNID |CANT ITEM DESCRIPCION UNID |CANT
01 |POSTE DE CAC 8M u 01 11 | ARANDELA CUAD. CURVA DE S7XS57XSmm | U 02
02 | PASTORAL DE CAV TIPO SUCRE C U 01
03 | LUMINARIA DE SSODIO CON LAMPARA DE 70w| U 01
04 | CONECOR BIMETALICO TIPD CURA U 02
05 | PERND GANCHO 16MM@ U 01
06 | GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE AL U 01
07 | PORTAFUSIBLE AERED DE PORCELANA U 01
08 |CONDUCTOR DE CU TIPO NLT DE 2.5M U 3n
05 | CONDUCTOR AUTOPORTANTE u -

10 | CORREA PLASTICA DE AMARRE U 01

26




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
BASES ADMINISTRATIVAS
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTO LOCUMBA, DISTRITO LOCUMBA – PROV. JORGE BASADRE – DPTO. TACNA PARA LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA” 
VILLA LOCUMBA, NOVIEMBRE - 2009
BASES ADMINISTRATIVAS
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
(PRIMERA CONVOCATORIA)
CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

             RUC N°  : 20194735384
1.2 DOMICILIO LEGAL

PLAZA BOLOGNESI S/N VILLA LOCUMBA
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación de Servicio Mantenimiento de Red Secundaria y Alumbrado Público en Alto Locumba, Distrito Locumba – Prov. Jorge Basadre – Dpto. Tacna para la Actividad “Mantenimiento de Infraestructura Construida”, según términos de referencia en el Capitulo III.
1.4 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 19,091.47 (Diecinueve mil noventa y uno con 47/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre 2009. 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	U.M.
	VALOR UNITARIO REFERENCIAL
	TOTAL REFERENCIAL

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALTO LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA - PROV. JORGE BASADRE - DPTO. TACNA

	1
	SERV
	19,091.47
	19,091.47

	TOTAL S/.

	19,091.47


Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.
1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 510-2009-GAF-GM-A/MPJB el día 12 de Noviembre del 2009.
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.
1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Por Financiamiento de la entidad.
1.9 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El requerimiento está definido en el Capítulo III de las presentes Bases.
1.10 BASE LEGAL

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.
· Decreto Ley Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado.
· Decreto Supremo Nº 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
· Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Ley Nº 28015, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Microempresa.

· Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG -Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
	Detalle
	Fecha
	Lugar y hora

	Convocatoria
	16/10/09
	

	Registro de Participantes
	17/10/09 y 18/10/09
	En el Área de Logística o por Fax (052-475044) hasta las 16:00 horas

	Presentación de Propuestas
	19/10/09
	En el Área de Logística hasta las 13:00 horas

	Evaluación de Propuestas
	19/10/09
	

	Otorgamiento de la Buena Pro
	19/10/09
	A través del SEACE


2.2 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 071-2009-LOGISTICA-MPJB, conforme al siguiente detalle:
[image: image5.png]



[image: image6.png]@ UBICACION REFERENCIAL
{ VER NOTA 2 )

0]

UBICACION DE VIENTO
EN CASO DE SER
REQUERIDO.

NOTAS. -
1) LA ESTRUCTURA ES RECOMENDADA PARA CABLES.
AISLADOS AUTOSOPORTADOS:

DE_ALUMINIO

— HASTA 70 mm?2 EN DISTRIBUCION — SECUNDARIA.
— HASTA 10 mm@ EN AP.
DE COBRE

~ HAST4 50 mm2 EN DISTRIBUCION SECUNDARIA.
~ HASTA 10 mm2 EN AP.

2) LOS CUATRO AGUJEROS PASANTES INFERIORES
( 2 FRONTALES Y 2 TRANSVERSALES ) QUEDARAN
LIBRES PARA INSTALACIONES DE LINEAS DE COMUNICACION

* SEGUN REQUERIMIENTO

Modif:
Fecha:

POSIC.| CANT DESCRIPCION POSIC.{CANT DESCRIPCION
1 1 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 839 m./300 7 1 |\TABLER) DE DERIVACION Y ACOMETIDA
2 1 GRAPA DE ANCLAJE 8 1.80 |FLEJE ACERO INOX. 3/4"
3 1 | AISLADOR CLASE 53-2 4 2 |HEBILA PARA FLEJE 3/4"
4 i | PERNO CON TUERCA 10 # |CINTA AISLANTE DE GOMA EPR AUTOFUNDENTE.
5 3 | ABRAZADERA PLASTICA 7.6 x 360 mm. 11 * |CONECTOR DERIVACION TIPO CUNA
é’ 6 2 | PORTALINEA VERTICAL SIMPLE





Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

2.2.1. Contenido de las Propuestas

Se presentarán en un (1) original.
SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:
Documentación de presentación obligatoria: 
a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Servicios.
b) Carta de Presentación y Declaración Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01. 

c) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases - Anexo Nº 02.

d) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de       Contrataciones del Estado - Anexo Nº 03.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo N° 04. 
f) Declaración jurada de experiencia del postor – Anexo Nº 05.
g) Declaración jurada de plazo de entrega del servicio – Anexo Nº 06.
Documentación de presentación facultativa: 
a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña empresa –     REMYPE.
SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA:

El sobre Nº 2 deberá contener:
a) Oferta económica en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del bien / servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 07.
b) Declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato y/o recepción de la orden de servicio. Anexo Nº 08 (Presentación obligatoria).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales.

2.3. 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación de propuestas se realizara en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica
: 100 puntos

Propuesta Económica 
: 100 puntos 
2.3.1 Evaluación Técnica
Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capitulo III de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de evaluación previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa u no accederán a la evaluación económica. 

2.3.2 Evaluación Económica 

Si la propuesta económica excede del valor referencial se tendrá como no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 


Pi = Om x PMPE 



            Oi 


Donde: 



i = Propuesta 



Pi = Puntaje de la propuesta económica i 



Oi = Propuesta económica i 



Om = Propuesta económica de monto o precio más bajo 



PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica
2.3.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se determinara el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente formula: 



PTPi = c1PTi + c2PEi


Donde:



PTPi = Puntaje total del postor i



PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i



PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i



c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.60

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.40
2.4.   OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. El otorgamiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE en la fecha prevista en el calendario del proceso.

2.5.   CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente del otorgamiento de la Buena Pro.  

CAPITULO III
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
TÉRMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO AA.HH. ALTO LOCUMBA - LOCUMBA”

1.- 
DATOS GENERALES


Unidad ejecutora

: Municipalidad Provincial de Jorge Basadre 

Sistema de Contratación
: A TODO COSTO
Actividad


: Mantenimiento de Infraestructura Construida. 

Código


: 115 

Partida Presupuestal
: 2.3.24.11

La Municipalidad Provincial Jorge Basadre, dentro de su programa de mantenimiento ha programado para el ejercicio del 2009 la ejecución de tareas en el mantenimiento de alumbrado público en Villa Locumba.

2.- 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Comprende el reemplazo de las redes de distribución secundaria y alumbrado público que comprende la S.E. K-075 existente indicado en el plano, se utilizarán conductores del tipo CAAI AUTOPORTANTEB y postes de CAC D de 8 metros con pastorales de sucre simple de luminarias de 70 w; teniendo en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.

Replanteo topográfico e estructuras y retenidas 



0.52 km

Traslado de puntos al izaje





02   und

Montaje de poste de C.A.C DE 8 M (ncluye, excavación, izaje, cimentación)

02   und

Montaje de pastoral simple  tipo sucre( incluye luminaria)


05    jgo

Montaje de retenida simple  (incluye excavación, instalación)


03    jgo

Montaje de  puesta tierra (excavación instalación)



04    jgo

Montaje de armado tipo E1





02    jgo

Montaje de armado tipo E3





03    jgo

Montaje de armado tipo E4





02    jgo

Tendido conductor de aluminio auto portante tipo CAAI 1x16 +1x16+N25 mm2
0.53 km

Tendido conductor de aluminio auto portante tipo CAAI 1x16 N25 mm2 y 2x16+N25 0.03 km

Pintado de código y señalización en postes




20   und

Pruebas y puesta en operación





01   cjto

3.-
OBJETO
Mantenimiento de las redes de distribución secundaria y alumbrado público. 

4.-
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El presente servicio se debe ejecutar en el AA.HH. Alto Locumba de Villa Locumba; de la Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacna.

5.-
CONDICIONES DE SERVICIO
· El postor podrá ser persona jurídica, con experiencia comprobada en trabajos similares el que acreditara mediante Certificado de prestación de servicios.
· El postor deberá cumplir el plazo establecido en caso contrario será sancionado por la institución.
· El postor deberá contar con personal idóneo, el que se detalla:
Personal Técnico especializado en mantenimiento de redes de alumbrado publico. 

· El postor deberá proveer el suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para la realización del servicio.
· El postor deberá realizar las pruebas necesarias para la puesta en operación.
6.-
DE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
El encargado de velar por la correcta instalación y calidad de los materiales y procedimientos de seguridad del servicio 

serán el Responsable de la Actividad y Supervisor .

7.-
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


El plazo de ejecución de los trabajos referidos es máximo de 20  días calendario, contados a partir del día útil siguiente a la fecha en que los trabajos le son asignados.
PROYECTO

MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y

ALUMBRADO PUBLICO DEL AA.HH. ALTO LOCUMBA

JORGE BASADRE - TACNA

TACNA - 2009

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

AA. HH. ALTO LOCUMBA

ÍNDICE

CAPITULO I      MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.1 Generalidades 

1.2 Ubicación Geográfica

1.3
Características Geográficas

1.4
Alcance del Proyecto

1.5
Descripción del Proyecto

1.6 Demanda Máxima de Potencia

1.7 Suministro de Energía Eléctrica
1.8 Presupuesto y Financiamiento
1.9 Bases del calculo

1.10 Cronograma de Ejecución de Obra

1.11
Planos

CAPITULO II      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

CAPITULO III     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE
CAPITULO IV     METRADO Y PRESUPUESTO DE OBRA

CAPITULO V    CRONOGRAMA DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE OBRA 

CAPITULO VI   PLANOS 
CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 GENERALIDADES
El presente proyecto de mantenimiento comprende el reemplazo de los materiales eléctricos de la Red Secundaria y Alumbrado Publico para optimizar el servicio eléctrico del AA. HH. Alto Locumba.

El presente proyecto de mantenimiento es elaborado por encargo de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, para poder hacer entrega de la obra del Sub Sistema de red Secundaria y Alumbrado Público del AA. HH. Alto Locumba a la empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica Electrosur S.A.

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El área del Proyecto se encuentra ubicada en:


Región

: Tacna


Província

: Jorge Basadre


Distrito

: Locumba
Localidad

: Alto Locumba

1.3 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
El clima predominante en el área del proyecto, es el típico de los valles de la Costa Peruana, con una temperatura promedio que oscila desde un mínimo de 10ºC, hasta un máximo de 32ºC, la velocidad del viento aproximadamente es hasta de 90Hm/Hr. Posee un temporal variado, tal es así que en la época de invierno predomina el clima frío húmedo y en verano hace bastante calor; con una topografía del terreno a electrificar llana.
1.4
ALCANCE DEL PROYECTO


El proyecto comprende el reemplazo de las Redes de Distribución Secundaria y Alumbrado Público, que comprende la S.E. K-075 existente, indicado en el plano, se utilizaran conductores del Tipo CAAI AUTOPORTANTE y postes de CAC de 8 metros con pastorales sucre simple y luminarias de 70W., teniendo en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad - Suministro, las normas vigentes de alumbrado público y el Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones Eléctricas
El Proyecto nos permitirá reemplazar los materiales existentes deteriorados por el uso, por otros nuevos para alcanzar las redes definitivas con un servicio de calidad, con materiales adecuados para la zona, satisfaciendo la demanda y el buen servicio al usuario localizado en la zona del proyecto, con la utilización de materiales que garantizarán el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad, conforme lo indica el Código Nacional de Electricidad y el procedimiento 011-2004-OS/CD del OSINERG.
1.5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Red Secundaria tiene las siguientes características:


a.-
Servicio Particular:

· La configuración de las redes será del tipo

:   Radial.

· El sistema será



:   380/220 V.

· Conductor de retorno



:   (Neutro) conectado a la puesta a tierra

· Disposición del tipo



:   Aéreo Autoportante.

· Tipo de conductor



:   Cable autoportante CAAI. 

· Neutro mensajero conductor


:   de Aleación de aluminio forrado,  XLPE

· Longitud de redes



:   215 m.

b.-
 Alumbrado Público:

· Tipo de distribución



:  Monofásico

· Frecuencia




:  60 Hz.

· Pastoral




:  Sucre C de C.A.V. 1.3X0.90X120mmØ 

· Lámpara




:  Vapor de sodio de alta presión de 70 w.

· Luminaria




:  Corta, Tipo II, Haz semi-recortado

1.8
PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO

El presupuesto del Proyecto es financiado con Recursos Provenientes del Canon Minero de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en concordancia en lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas DL 25844 y su Reglamento.
1.9       CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra será ejecutada en 10 días calendarios.
1.10
PLANOS 


El proyecto en referencia está constituido de los planos siguientes:


Planos de detalle:

1
Alineamiento y/o ángulo

E-1

2
Extremo de línea


E-3
3
Cambio de Dirección

E4 

3
Derivación


E5 

3
Armador de retenida contrapunta

3
Armado de alumbrado publico

4
Detalle de Puesta a Tierra
RS-01
Mantenimiento de Red Secundaria y Alumbrado Público AA.HH. Alto Locumba.
CAPITULO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

2.1
CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO
2.1.1
ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones, conjuntamente con los planos del proyecto, tienen por objeto servir como guía 
para el suministro de equipos y/o equipos electromecánicos relacionados a su fabricación  en lo que se 
refiere a calidad, seguridad y garantía de durabilidad, normados por el C.N.E.,  internacionales.

2.1.2
CONDICIONES DE SERVICIO
Los equipos y materiales deberán ser adecuados para trabajar en las siguientes condiciones de servicio:

· Altura sobre el nivel del mar

:  700 m.

· Temperatura máxima promedio

:  25 ºC.

· Temperatura mínima promedio

:  5   ºC.


Todos los equipos de baja tensión se instalarán a la intemperie.

2.1.3
NORMAS REGULADORAS APLICABLES
Todos los equipos y materiales serán técnicamente aceptados por Electrosur S.A. por el proceso de Control de Calidad; además, deberán cumplir con las disposiciones pertinentes del Código Nacional de Electricidad y observar las recomendaciones de INDECOPI. Si dichas  normas no cubren en suficiente detalle los requisitos de diseño o instalación de los equipos se optará por otras Normas Nacionales o Internacionales específicamente aplicable a cada ítem.

2.2
SUMINISTRO DE POSTES
Los postes serán de concreto armado centrifugado, de longitudes y cargas de trabajo que se señalan en el cuadro 2.2 - I, fabricados de acuerdo a las Normas Técnicas ITINTEC (INDECOPI) Nro. 339.027 y D.G.E. 015-PD-1.


CUADRO 2.2 - I

[image: image7.png]Fecha

Rsy.

Fecha:

Modif;
V.

JUNILT 2009

UBICACION DE VIENTO -
EN CASO DE SER

NOTAS.-

1) LA ESTRUCTURA ES RECOMENDADA PARA CABLES.
AISLADOS AUTOSOPORTADOS:
DE_ALUMINIO
— HASTA 70 mmR2 EN DISTRIBUCION  SECUNDARIA.
— 186 mmZ EN AP.
DE COBRE

— HASTA 50 mm2 EN DISTRIBUCION SECUNDARIA.
— HASTA 10 mme EN AP.
2) LOS CUATRO AGUJEROS PASANTES INFERIORES
(2 FRONTALES Y 2 TRANSVERSALES ) QUEDARAN
LIBRES PARA INSTALACIONES DE LINEAS DE COMUNICACION

POSIC. |CANT DESCRIPCION POSIC. |CANT DESCRIPCION
1 ! |POSTE DI CONCRETO ARMADO DE 8 m./300 { 7 | 1 |CABLE CONCENTRICO BIFILAR O TRIFILAR DE Cu.
2 2 |GRAPA DE ANCIAJE 8 | 1 |ABRAZADERA DE F'G* DERIVACION ACOMET. DOMICI
3 | 1 |PERNO CON OJAL #18 mm(5/8") 9 | 1 | CONECTOR BIMETALICO PARA ACOMETIDA
4 1 |0JAL ROSCADO 216 mm(5/8")
5 1 |ARAND. CURY. 50 x 50 x 5mm
6 | 5 |ABRAZADERA PLASTICA 7.8 x 360 mm.

| 1




 

               

CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTES DE C.A.C.    

[image: image8.png]Nota:

er detalle de
instalacion

Las dimensiones estdn en metros.

Representacion
en plano

etalle de instalacién
d J.Wdﬁ’ conector
ik

L’"’“” Abri, 2007 | T2 /e

ITEM Descripeidn Cant.|ITEM Descripeidn Cant.
01 | Conductor de cobre desnudo 16 mm2 - 05 |Tierra cernide o vegetal. 15"&
02 | Tubo PVC 3/4°0 - | 06 |Aditamento quinico. Oldos
03 | Conector tipo Anderson Electric 1 07 |Conductor de Cobre &mn2 amorre. 2,5m
04 | Varilla de cobre 5/879x2.40 m. 1 08 |Buzdn de concreto de inspeccidn. 1

Piosfiedor g £ Caso V. etalle: Froyecto: Lémina N°:

Revisado 100 € Caso V.

T PUESTA A TIERRA . LRS—-05




       

      

   Longitud total (m.)

  

  8     
8

      

   Carga de trabajo  punta (Kg)


300 
200
      
 
   Diámetro en la punta (mm.)


120
120
      
 
   Diámetro en la base (mm.)


240
240
      
 
   Peso Neto (Kg)



410 
388
Los postes deberán llevar impresa con caracteres legibles e indelebles y en lugar visible, cuando estén instalados, la siguiente información:

Marca o nombre del fabricante

Designación del poste: l/c/d/D;  donde:

l
=
Longitud del poste

c
=
Carga de trabajo con coeficiente de seguridad 2.

d
=
Diámetro en la cabeza en mm.

D
=
Diámetro en la base en mm.

Fecha de fabricación.

Además los postes deberán estar protegidos contra la corrosión atmosférica, sustancias alcalinas y químicas débiles, etc., para lo cual se deberá recubrir con sellador a base de polímeros de alto lustre y rápida penetración en el concreto a partir de la línea de empotramiento 1 m. Hacia arriba y 1 m. Hacia abajo.

Los postes deberán especificarse que a 3 m. de la base del poste, en bajo relieve, deberá implementarse una marca que permita inspeccionar la profundidad de empotramiento luego de instalado el poste.

2.3
SUMINISTRO DE CONDUCTORES 
Los conductores para todo el conjunto del proyecto deberán tener las siguientes características:


     CABLES AUTOPORTANTES MULTI-CONDUCTORES DE ALUMINIO (CAAI)
	TIPO DE CABLE
	TIPO DE CONDUCTOR
	TEMPLE
	TIPO DE AISLAMIENTO
	DIAMETRO NOMINAL EXT.

(mm)
	PESO TOTAL

(Kg/Km)

	CAAI 3X16+1X16+N25
	CABLEADO 7 HILOS
	DURO
	XLPE
	22
	355

	NLT
	2X2.5mm2
	BLANDO
	NLT
	8.4
	120


Los conductores para Redes Secundarias y Redes de Alumbrado Público, serán del tipo Autoportante compuesto de 5 conductores cableados de Aluminio cubiertos con polietileno reticulado de color negro.

El polietileno reticulado será un compuesto termoestable, en efecto la temperatura de trabajo en régimen del XLPE  es de 90(C, y soportan las condiciones de intemperie como humedad, ozono, luz solar,  y calor. 

Los conductores serán enrollados alrededor de un conductor de aleación de aluminio (que sirve como neutro) con aislamiento de polietileno reticulado. Los conductores de fase son diferenciados por nervaduras extruídas longitudinalmente sobre el aislamiento.  

Para la fabricación del conductor deberán de tomarse en cuenta las siguientes normas:

DNN – ET – 22 A

IEC 1089/ASTM B-399 para el portante

IEC 228 para conductores de fase y alumbrado.

ITINTEC 370.042,  Para los conductores de cobre temple suave

ITINTEC 370.043,  Para los conductores de cobre temple duro.

Temperatura de operación

:
90 (C

Voltaje de operación


:
1000 voltios entre fases.

Denominación


:
DAC  (XLPE)

ASTM-B2 o ANSI-C835; para el aislamiento la IPCEA y para el procedimiento de muestreo las COPANT 4.2. Se utilizarán conductores de las siguientes características:

CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Para el conexionado del equipo de Alumbrado Público se utilizará conductor de cobre sólido, blando, tipo NLT de 2 x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de cloruro de polivinilo resistente a la intemperie y al envejecimiento para una tensión nominal de 0.6/1.0 Kv. bipolar extraflexible.
CONDUCTORES PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA

Será de cobre electrolítico, temple blando, del tipo SET concéntrico, de 2 x 4 mm² de sección para acometidas domiciliarias monofásicas y de 3 x 4 mm² para acometidas domiciliarias trifásicas y cargas especiales (en caso que justifique se utilizarán conductores de mayor sección), con aislamiento de PVC cada una de las fases y protegido con un aislamiento exterior común de polietileno negro resistente a la intemperie y envejecimiento. Normas de fabricación a tenerse en cuenta serán ASTM-B3  y las IPCEA para su aislamiento.
2.4 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

Estas especificaciones cubren las condiciones requeridas para la fabricación pruebas y entrega de los accesorios para conductores autoportantes.

Los accesorios de conductores, materia de la presente especificación, cumplirá con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria de la licitación.

ASTM 
A153
ZINC COATING (HOT DIP) ON IRON AND STEEL HARDWARE.

ASTM A7
FORGED STEEL

ASTM B 230
HARD DRAWN C-H 99 FOR ELECTRICAL PURPOSES
2.4.1 GRAPA O MORDAZA DE SUSPENSIÓN ANGULAR

El cuerpo y la cuña de aleación de aluminio resistente a la corrosión, perno de acero galvanizado en caliente según la Norma ASTM A 153-82.  Tendrá las siguientes características:

· Resistencia a la Tracción



:  15 kN

· Resistencia al deslizamiento


:  1 kN

· Rango de diámetro para el conductor  portante
:  25 y 70 mm2.
2.4.2
GRAPA DE ANCLAJE CÓNICA TERMINAL DE ANCLAJE AISLADA

La grapa de anclaje será del tipo cónico.  El cuerpo de aluminio al silicio inyectado, cubierto con pintura epóxica asfáltica de 100 micrones de espesor mínimo.; tendrá las siguientes características:

-  Resistencia a la Tracción

:
15 kN

-  Resistencia al deslizamiento

:
10 kN

-  Rango del Conductor

:
25 y 95 mm2, aislado.

La grapa de anclaje se utilizará para la sujeción del conductor portante.

2.4.3       PERNO CON OJAL ABIERTO

El perno será de acero SAE 1020, galvanizado en caliente, según NORMA ASTM A153-82 y de 5/8” de diámetro por 8”; el perno tendrá una arandela fija  y una arandela móvil, se fijará al poste mediante tuerca, para una carga de rotura de 8 KN. 

2.4.4 CONECTORES

CONECTORES DE ALUMINIO / ALUMINIO

Serán de aleación de aluminio, utilizándose para   efectuar derivaciones y uniones en “cuellos muertos” no sujetos a plena tensión mecánica  del  conductor, se utilizarán para  conductor principal en un rango de 16 hasta 35 mm2 y derivado de 16 hasta 35 mm2.  siendo sus dimensiones 32 mm de ancho por 24 mm de largo, sujeta mediante un perno de FoGo. De ¼”x1 ½”, incluido cubierta protectora aislante de material termoplástico.

Los conectores deberán incluir el suministro de Gel protector, el cual tendrá la propiedad de  deformarse elásticamente bajo presión, con lo cual se rellenan  todo los espacios encapsulando herméticamente el conector.

CONECTOR ALUMINIO COBRE
Los conectores estarán conformados por dos cuerpos  en forma de “C”  cuya configuración debe ser  adecuada para ejercer un efecto grapa, mediante el perno de ajuste entre ambas placas. Además vendrá provisto de una cubierta plástica.

El material del conector será adecuado para utilizarse con conductores de cobre y aluminio (bimetálicos) o de aluminio. Estos conectores se utilizarán para efectuar derivaciones y uniones en “cuellos muertos” no sujetos a plena tensión mecánica del conductor.

CONECTOR TIPO CUÑA

Los conectores estarán conformados por un cuerpo “C”  o una  “CUÑA”,  ambos hechos de una aleación de aluminio, cuya configuración debe ser adecuada para ejercer un efecto de resorte.  Se utilizará pasta antioxidante para una buena conexión.

Los rangos de los conductores principales y de derivación se indican en los metrados.

Estos conectores se utilizarán para efectuar derivaciones y uniones en “cuellos muertos” no sujetos a plena tensión mecánica del conductor, en las derivaciones del conductor de red secundaria a cajas de derivación de acometidas domiciliarias.

2.4.5      CORREA DE AMARRE

Serán hechas de plástico negro resistente a la intemperie, de 170 ± 10 mm. de longitud 4.6 ± 0.5 mm. de ancho y con una cabeza terminal rectangular, deberá presentar  un ajuste rápido y seguro, sin deslizamiento en condiciones criticas de instalación. 

2.4.6
PERNO - OJO
Será de acero forjado, galvanizado en caliente, de 200 mm de longitud y 16 mm de diámetro. En uno de los extremos tendrá un ojal ovalado, y será roscado en el otro extremo.

Las otras dimensiones, así como su configuración geométrica, se muestran en las láminas del proyecto.



La carga de rotura mínima será de 55.29 kN.  El suministro incluirá una tuerca cuadrada y una contratuerca.

2.5
EMPALME O CONECTORES  


Los conectores serán del tipo cuña  para conectar conductores de Cu.- Al en derivación de conductores 
principales de aluminio y cobre.

Cubierta de Aislamiento de conectores

Las cubiertas de aislamiento serán de polietileno negro resistente a la intemperie, el cual tendrá gran resistencia a la radiación solar.

Estas serán diseñadas y construidas de tal manera que el dispositivo de cierre sea confiable y no este flojo. También deberá soportar varias aperturas y cierres, incluso en condiciones climáticas adversas. 

Tubo Terminal Termocontráctil

Estos tubos se utilizarán para aislar los conductores cuando no se usan conectores o quedan terminales sueltos; serán de plástico negro resistente a la intemperie con tratamiento en calor.

Los tubos tendrán un diámetro mínimo de 12 mm. antes de la contracción y 4 mm. como máximo, después de la contracción. También en su reemplazo se podrán utilizar la cinta vulcanizante. 

EMPALME AUTOMÁTICO DE MENSAJERO PORTANTE
Los manguitos de empalme de mensajero deben construirse de tal manera que ofrezcan seguridad y eficiencia en la instalación y bajo condiciones normales de uso, serán hechas de material de acero inoxidable extruido, estirado, forjado y/o enrollado.

Cuando se introduce el conductor mensajero en los terminales del manguito de empalme, automáticamente los sujeta y hace imposible su salida. Los manguitos de empalme serán tubulares y deben estar diseñados de manera que tengan diferentes rangos de uso de conductores y por medio de una ranura pueda inspeccionarse ésta unión.

Se utilizarán los siguientes tipos de manguitos de empalme:

	SECCIÓN DEL MENSAJERO
	PESO (gr.)
	VOLUMEN (dm)

	25

35

50

70
	100

100

120

230
	0.04

0.04

0.05

0.07


2.7 ALUMBRADO PUBLICO

2.8.1
LUMINARIA 
Las luminarias proyectadas serán del tipo  ECOM 70 E27  II, C, SR, de Phillips o similares y tienen las características siguientes:

Carcasa será robusta muy resistente a la corrosión, sólido y rígido con vistas a su estanqueneidad, debe facilitar la instalación y el mantenimiento. Será fabricado de aleación de aluminio extruido, revestido con una capa protectora  obtenida por anodinado. Será resistente a los impactos (PC/PMMA) de IK 08/IK 04, según normas EN 60598 y EN 50102.
La armadura soporte de la luminaria de aluminio  fundido.

Placa porta-equipo de fierro galvanizado sobre la que va montado el equipo auxiliar.

Distribución luminosa y control del deslumbramiento de acuerdo a normas Nacionales e Internacionales.

Porta lámpara de cerámica E-27  antivibratorio con contactos de bronce.

Cubierta del sistema óptico transparente con alto factor de transmisión de luz, a prueba de vandalismo.

La cubierta esta está fijada al sistema óptico mediante clips de acero inoxidable.

Filtro que asegura un eficiente filtrado y hermetismo del sistema óptico de la luminaria por un considerable número de años.

Las luminarias tendrán un sistema óptico que ofrezca prestaciones fotométricas iniciales máximas y asegure un mantenimiento de estas prestaciones en el tiempo.

Deberán tener un buen grado  de  protección a la penetración del polvo y agua, es decir los recintos ópticos serán estancos, el equipo debe responder al grado de protección asociado a la clase IP 65, de preferencia IP 66.

Las juntas de estanqueidad serán de silicona, debido a que utilizarán lámparas de vapor de sodio de alta presión.

Los reflectores serán independientes de la carcasa  de la luminaria, el material empleado será de alto coeficiente  de reflexión, aluminio de gran pureza, abrillantado, anodinado, satinado, de una sola pieza , el espesor del reflector será igual o mayor a 0.8 mm. Y su espesor anodizado  será igual o mayor a 5 um en la parte interior. 

Deberá ser de un diseño apropiado que permita dirigir mejor el flujo emitido por la lámpara, el flujo hemisférico superior de la lámpara  será reflejado por el reflector sin volver a atravesar la lámpara.

Cableado interior resistente a picos de tensión y elevadas temperaturas.

Partes metálicas expuestas al exterior de acero inoxidable.

Se considerara la protección con fusible de 1A, el cual ira incorporado dentro de la luminaria.

2.8.2
LAMPARAS
Las lámparas que serán instaladas, serán del tipo SONT de vapor de sodio de alta presión de 70 w., respectivamente, algunas características importantes de estas lámparas son:

· Tienen una posición de funcionamiento universal, esto se ha logrado por medio de un método especial de cierre del tubo de descarga y la posición de los electrodos.

· Debido a la alta presión del sodio, estas lámparas tienen alta eficacia luminosa y buena apariencia del color.

· El flujo luminoso de las lámparas de 70 W. son de 6600    Lúmenes respectivamente.

· Su período de encendido es de 5 minutos.

2.8  CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDA

Será fabricada de plancha de acero laminada en frío, de 1.5 mm. Tendrá acabado con pintura base de cromato de zinc epóxica y acabado de esmalte epóxica gris.

Previamente a la aplicación de las pinturas se aplicará un proceso de decapado o arenado.

La caja de derivación y acometida contendrá los siguientes elementos:

Bornera de Conexión y Derivación

Se utilizará para la conexión de los conductores de llegada y acometidas domiciliarias. Estará compuesto de:

Soporte de barras, fabricado de resina fenólica, resina epóxica o similar.

Barra terminal de latón con recubrimiento plateado de espesor mínimo de 5 micrones.

Prensa y pernos de acero galvanizado electrolítico.

El número de barras terminales dependerá de las características del sistema eléctrico:



- 
En sistema 380-220 V

:
4 barras terminales

-
Salidas de las cajas


:
5 y 10 salidas trifásicas.

Cable de Conexión para Caja de Derivación

Estarán conformados por 4 conductores centrales de cobre recocido de 10 mm2  del tipo N2XY configuración tetrapolar, aislados con cloruro de polivinilo (PVC), cubierta extraída de material termoplástico penetrante, color negro que reúna a los 4 conductores. Sobre esta última cubierta estará dispuesto el conductor concéntrico de cobre recocido de 10 mm2. La cubierta exterior será de PVC, color negro. Ira conexionado a la caja con conector bimetálico.
2.9 ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA
Abrazadera Tipo Collerin.

La abrazadera será de Fe. Go. En caliente de 3/16”x120mm de diámetro, debe incluir  Cuatro ganchos de ¼” , que servirán para el soporte de la acometida domiciliaria mediante templador.

Templadores y seguros.- Son fabricados de plancha de acero galvanizado, de espesor comercial de (1/8"), permitiendo la sujeción adecuada de la acometida.

Armella - Tirafón.- Serán de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro * 2" de longitud y permitirá la sujeción del templador.

Tubo de Bajada.- Será de PVC-SAP de 3/4" de diámetro y permitirá el ingreso del conductor concéntrico hacia el medidor.

CAPITULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE

3.1
GENERALIDADES

Las presentes condiciones generales tienen por objeto establecer los lineamentos y aspecto relativos a la ejecución de las obras electromecánicas contempladas en las redes eléctricas del Proyecto.

Se deberá tomar en cuenta las recomendaciones de la supervisión de Electrosur S.A. y cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas R.M. Nº 161-2007-MEM/DM.

3.2
ALCANCES DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos a realizar en obras electromecánicas, cubre básicamente lo siguiente:

Retiro y transporte hasta el lugar de montaje de materiales y equipos electromecánicos a instalarse.

Montaje de las Redes Eléctricas según las especificaciones respectivas y los planos del Proyecto, hasta que queden en perfectas condiciones de funcionamiento.

3.3
REPLANTEO DE LA OBRA
El ejecutor, al inicio de la obra presentara a la supervisión, el replanteo de las estructuras, a fin de que estas cumplan con el Código Nacional de Electricidad y el procedimiento 011-2004-OS/CD del Osinerg y al finalizar la obra, deberá presentar una planilla de estructuras y tramos en donde se indique las distancias mínimas respecto a edificaciones, avisos publicitarios, nivel del terreno, cruces con otras instalaciones o estructuras, etc. indicadas  en el Código Nacional de Electricidad vigente.

3.4
INSTALACIÓN DE POSTES

Los postes se instalarán siguiendo en lo posible los planos del Proyecto. Deberá cuidarse que durante las maniobras de transporte e instalación no se produzcan deterioros en los postes.


Todos los postes de Red Secundaria antes de ser izados  se deberá recubrir con sellador a base de polímeros de alto lustre y rápida penetración en el concreto a una altura de 2mts medido desde su base; los postes serán instalados con materiales de empotramiento como son: cemento, grava, agua y piedras medianas los cuales se apisonarán cada 25 cm, en forma vertical. (Concreto ciclópeo 1:3+30% de piedra mediana). Profundidad 0.80x1.20 m. (solado de 0.10 m)

3.5
INSTALACIÓN DE FERRETERÍA EN POSTE

Serán instalados primeramente para el alineamiento y luego para los cambios de dirección provistos con 
perno con ojal o perno con ojal abierto, grapa de suspensión angular. También se instalarán para los 
soportes de los cables la cónica terminal el cual  sujetará el cable portante.


Para los cables concéntricos en las acometidas domiciliarias se instalarán abrazaderas con sus 
respectivos ganchos  y luego hacia el tablero de derivación.


Los pernos con ojal abierto serán montados a 25 cm. del vértice superior de los postes, estos quedarán 
transversales a la dirección de los conductores; en el caso de terminales y derivaciones tendrán la misma 
dirección  de ellas.

3.6
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES

La sujeción de los conductores a los ganchos de suspensión se hará mediante las mordazas de suspensión, se fijara al cuello de la mordaza el cable neutro o mensajero el que estará sujeto a esfuerzos mecánicos de los conductores de fase.

 
Primero se colocaran las mordazas  o grapa de suspensión y polea de tendido sobre los ganchos o pernos  de suspensión de los postes. A continuación, se sujetará el cable del extremo mediante una malla preformada  a la vez que se unirá a una soga  que servirá  como guía, la cual pasara por cada una de las poleas de tendido. Cuando el cable haya llegado al poste terminal, se quitara la malla preformada y se insertará el cable neutro o mensajero en la grapa de anclaje o mordaza cónica terminal girando la tuerca en forma manual la cual en conjunto se suspenderá del poste terminal. Se apretar los conductores cerca de la mordaza cónica terminal usando cinta nylon de amarre.


Cuando el cable termina efectivamente, cubrir cada uno de los conductores aislados usando tubos terminales. En caso de que se efectúen derivaciones usar conectores para la conexión. A continuación se procederá a  tensar el cable desde el poste utilizando el tecle, de acuerdo a las tablas de templado, considerando el esfuerzo necesario y la flecha correspondiente, para luego proceder a la fijación del cable a cada soporte.

3.7
MONTAJE DE PASTORAL, LUMINARIA Y LAMPARA

Luego de efectuar el armado del equipo de alumbrado público este será probado previamente antes de su instalación en el poste, luego como sumo cuidado debe ser embonado con una orientación adecuada y fijándolo al poste de concreto.  

3.8
CODIFICACIÓN DE POSTES

Una vez concluido el montaje de postes y conductores, se procederá a codificar  los postes por circuitos a una altura de 3 m. de la base de cimentación de postes. También se deberá pintar los postes con símbolo de peligro y puesta a tierra en el que corresponda, según coordinaciones con Electrosur S.A.
3.9
PRUEBAS

Al concluir los trabajos de montaje de las Redes Secundarias, se deberán realizar las pruebas que se detallan a continuación:


a)
Determinación de la secuencia de fases:
Se debe demostrar la posición relativa de los conductores de cada fase correspondiente a lo prescrito.


b) 
Prueba de continuidad:
Para efectuar esta prueba se procederá a poner en cortocircuito las salidas de la S.E. y posteriormente probar con cada uno de los terminales de la línea de continuidad de la red.


c) 
Pruebas de aislamiento:

Esta prueba se efectuará en los cables de salida de la S.E., deberán efectuarse con los bornes de los dispositivos de maniobra y protección (instalados en las cajas de conexión) sin conectarse a las acometidas.

Las pruebas de aislamiento en las  redes de alumbrado público deberán efectuarse sin conectar los cables  o conductores de alimentación a  la base portafusible o dispositivos de protección.

[image: image9.png]Soldadura —/

Perno y tuerca

A.Detalle de brazo contrapunta

SIMBOLO

Nota:
Las dimensiones estén en metros.

-0

RETENIDA VERTICAL

Abril, 2007 S/E

\
A
ITEM Descripeisn Cant [rTEM| Descripeisn Cant]
01 | Poste de C.AC. 8 m. 1 07 | Varilla de anclaje 5/870x2.40 m. 1
02 |Perno ojo forjado ang. de 167x203mm 1 08 | Guardacable de F.G. 1/16”x2m. 1|
03 |Templador de F.G. 5/872x10° 1 ! 09 |Blogue de concreto de SOxS0x15 cm 1
04 | Grapa doble via 4 10 |Arandela cuadrada de 4°x47x1/4” 1
05 [ Aislador de troccion 1 1 ]Brazo contropunta 27x1.00m. 1
06 | Cable de acerc 3/8z ;lam j
Disefiado: Ing. E. Coso V. Detalle: Proyecto: Lamina N°:
[ Fevisade T Coso v | RETENIDA ] .
m VERTICAL i LRS‘O’S
Favia: Fso 1










Tipo de condiciones       Redes  de      
 A.P.       S.P







Normales entre





 fase Aéreas


50 M(
50M(





Fase a tierra


20 M(
20 M(





Condiciones húmedas.





                 entre fase 


20 M(
20M(
           



                  Fase a tierra


10 M(
10 M(

d)
Prueba de tensión
Una vez concluidas satisfactoriamente las pruebas anteriormente señaladas, se procederá a aplicar la tensión nominal a toda la red durante 72 horas consecutivas. Cuando no se detecte ninguna situación anormal se puede poner en funcionamiento.

e) Prueba de Alumbrado Público.

Una vez concluido los trabajos de montaje y puesta en servicio se procederá a la prueba de alumbrado público en las vías, teniendo presente que dicha pruebas deberán ser de acuerdo a normas vigentes.

3.12         DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Al término de las obras, el contratista entregará cuatro  copias de los documentos conforme a obra, procediendo a la liquidación del contrato en la forma prevista en los dispositivos legales para construcción de obras públicas.

CAPITULO IV

METRADO Y PRESUPUESTO DE OBRA
[image: image1.emf]TRABAJO

: MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

UBICACIÓN

: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

P. UNIT. TOTAL

1 POSTES Y PASTORALES

1.01 Poste de C.A.C. de 8/200/120/240 U 1

1.02 Poste de C.A.C. de 8/300/120/240 U 1

1.03 Pastoral de CAV simple tipo sucre U 5

2 CABLES Y CONDUCTORES AUTOPORTANTES

2.01

Conductor de aluminio autoportante CAAI 3x16+1x16+N25 mm

2

m 524

2.02

Conductor 2x2,5 mm

2 

NLT  para conexionado a equipos de alumbrado público  

m 60.0

3 FERRETERIA DE CONDUCTORES 

3.01 Tuerca Ojo, de 16mmØ U 2

3.02

Perno con ojal cerrado 16 mm 

f

x200 mm   

U 2

3.03 Gancho banda U 3

3.03 Grapa de suspensión angular para portante U 2

3.04 Grapa de anclaje cónica U 4

3.05 Arandela cuadrada curva 50x50x5 mm U 10

3.06 Fleje de acero inoxidable de 19 mm M 34

3.07 Hebilla de acero inoxidable de 19 mm U 25

3.08 Conector derivación  de Al - Al, principal  de 16 - 35 mm

2

a derivado 16 - 35 mm

2 

incluye protector aislante, será de 32 mm ancho x 24 mm de largo U 22

3.09 Correa plástica 7,6 x 360 mm p/amarre U 80

3.10 Cinta aislante de goma EPR autofundente (por empalme) U 30

3.11 Conector de empalme bimetalico Al - Cu, principal 10 - 35 mm

2

 , derivado 2.5 - 16 mm

2

, 

incluye protector aislante, será de 32 mm ancho x 24 mm de largo Cjto. 114

3.12 Caja de derivación 5 salidas, incluyendo:

 -Bornera Trifásica para 10 salidas (04 unidades)

 -Cable de conexión 1x10 mm

2

 THW (4,8 m)

Cjto. 17

3.13 Abrazadera para acometida domiciliaria de 125 mm f  c/accesorios Cjto. 17

4 EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO

4.01 Luminaria hermetica incluye: equipo y lámpara de vapor de sodio similar

 a SON-PLUS,tipo ECOM-70 W, Incluye fusible de 1A. Jgo. 5

5 MATERIAL ELECTRICO ACCESORIO

5.01 Retenida de anclaje tipo simple para BT, incluido accesorios   Jgo. 1

4.01 Retenida de anclaje tipo contrapunta para BT, incluido accesorios   Jgo. 2

5.01 Puesta a tierra tipo T-1 compuesto de:

 -08 m de conductor de Cu desnudo cableado 7 hilos 35 mm

2

 -01 Electrodo cobre 16 mm 

f 

x 2000 mm

 -01 Conector de bronce tipo AB

 - 01 Caja de Registro (incluido tapa)

 -01 Conector de bimetálico de ranuras paralelas

 -Compuesto químico similar a thorgel Jgo. 4

SUMINISTRO DE MATERIALES

6 MONTAJE ELECTROMECANICO

6.01 Replanteo topografico de estructuras y retenidas km 0.52

6.02 Traslado de postes al punto de izaje unidad 2

6.03 Montaje de poste de C.A.C. de 8 m excavación, izaje, cimentación  

(incluye agregados) unidad 2

6.04 Montaje de pastoral simple tipo sucre, incluye luminaria Jgo. 5

6.05 Montaje de retenida simple, incluye (excavación, instalación ) Jgo. 3

6.06 Montaje de puesta a tierra (excavación, instalación) Jgo. 4

6.07 Montaje de armado tipo E1 Jgo. 2

6.08 Montaje de armado tipo E3 Jgo. 3

6.09 Montaje de armado tipo E4 Jgo. 2

6.10 Tendido conductor de aluminio autoportante tipo CAAI 1X16+1x16+N25 mm2  Km 0.53

6.11 Tendido conductor de aluminio autoportante CAAI 1x16+N25 mm2 Y 2X16+N25 Km 0.03

6.11 Pintado de código y señalización en postes unidad 20

6.12 Pruebas y puesta en operación Cjto 1

 MONTAJE  ELECTROMECANICO

TOTAL

I.- SUMINISTRO DE MATERIALES S/.

II.- MONTAJE (15% DE I) S/.

III.- TRANSPORTE (5% DE I) S/.

IV.- GASTOS GENERALES (15% DE I+II+III) S/.

TOTAL PRESUPUESTO

S/.

I.G.V. (19%) S/.

TOTAL PRESUPUESTO

S/.

ITEM ESPECIFICACIONES UNID. CANT.

          COSTOS  S/.



CAPITULO V

CRONOGRAMA DE SUMINISTRO Y 

EJECUCIÓN DE TRABAJO


[image: image2.emf]PROYECTO : MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

UBICACIÓN: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

FECHA : MAYO 2009

                                                                             SEMANA 

         ACTIVIDAD

I SUMINISTRO DE MATERIALES

1.1 Postes

1.2 Ferreteria

1.3 Unidades Alumbrado Público

1.4 Conductores

II MONTAJE ELECTROMECANICO

2.1 Replanteo de los trabajos

2.2 Distribución de postes excavación de huecos

2.3 Izado de postes

2.4 Instalación de unidades de A.P.

2.5 Tendido y templado de conductores

2.6 Pruebas

ITEM

CRONOGRAMA DE SUMINISTRO Y EJECUCION DE TRABAJOS

SEMANA

I

SEMANA

2


CAPITULO VI

PLANOS

[image: image3.emf]









CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN
	FACTORES Y CRITERIOS
	DESAGREGADO
	PUNTAJE

	EXPEDIENTE TÉCNICO

Se verificará que el Sobre Nº 1 Propuesta Técnica remitida por el postor, contenga toda la documentación solicitada en las Bases.
	
	Excluyente

	*FACTORES REFERIDOS AL POSTOR
	EXPERIENCIA DEL PORTOR:

4 veces el Valor Referencial

3 veces el Valor Referencial

2 veces el Valor Referencial 


	40 puntos

30 puntos

20 puntos


	Hasta 40 puntos

	FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	PLAZO DE ENTREGA (en función de la orden de servicio)

De 01 a 10 días calendario

De 11 a 20 días calendario


	40 puntos

20 puntos


	Hasta 40 puntos

	FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (De acuerdo al Art. 45º Inc. 02 RLCE)

De 4 a 6 Constancias 

De 1 a 3 Constancias
	20 puntos

10 puntos


	Hasta 20 puntos

	TOTAL PROPUESTA TÉCNICA
	100 puntos

	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA 
	100 puntos


Nota: * Se evaluarán las copias simples de contratos con respectiva conformidad de Orden de Servicio y/o Comprobantes de Pago (facturas) canceladas iguales y/o similares al ítem objeto de la convocatoria, entregados a diferentes empresas, en los últimos ocho (08) años (contados a partir de la fecha de entrega de propuestas).

El postor presentará un máximo de diez (10) documentos, evaluándose la suma de los montos de cada documento.

No se aceptarán otra clase de documentos sustentatorios.

Asimismo, no se tomarán en cuenta para la evaluación los documentos ilegibles. 
ANEXO N.° 01

	CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social

	

	Domicilio Legal

	

	RUC

	
	Teléfono
	
	Fax
	


Autorización Municipal

	
Municipalidad

	Nº de Licencia de Funcionamiento
	Fecha

	
	
	


Participa en Consorcio

	SI
	NO
	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

	
	
	Empresa Nº 1
	Empresa Nº 2
	Empresa Nº 3

	
	
	
	
	


Villa Locumba, ………………………………
	..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N.° 02
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO
Señores

AREA DE LOGISTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-

De nuestra consideración:
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece la Contratación de Servicio Mantenimiento de Red Secundaria y Alumbrado Público en Alto Locumba, Distrito de Locumba – Prov. Jorge Basadre – Dpto. Tacna para la Actividad “Mantenimiento de Infraestructura Construida”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el servicio con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.
Villa Locumba…………………
…….………………………….…………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor
ANEXO N.° 03
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores
AREA DE LOGISTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB para la Contratación de Servicio Mantenimiento de Red Secundaria y Alumbrado Público en Alto Locumba, Distrito de Locumba – Prov. Jorge Basadre – Dpto. Tacna para la Actividad “Mantenimiento de Infraestructura Construida”, declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Villa Locumba, …………………………………..        

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
AREA DE LOGISTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr.  ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................
OBLIGACIONES DE ……..:




% Participación
OBLIGACIONES DE ……:




% Participación
Villa Locumba, ……………………..
            …………………………………………..                                            ..………………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del



Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1



Representante Legal empresa 2

ANEXO N.º 05
DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL POSTOR (MONTO DE FACTURACIÓN) 

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don …………………………………………………... identificado con D.N.I. Nº …………………, representante de la empresa ……………………………………………………….; DECLARO BAJO JURAMENTO, que los documentos que presento, corresponden a la Empresa que represento, los cuales pertenecen al periodo comprendido entre el ……….. hasta el …………… y totalizan (en números y letras) Nuevos Soles.
	TIPO DE DOCUMENTO
	DESCRIPCIÓN
	CLIENTE
	IMPORTE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL
	


Villa Locumba, …………………………………..        

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 06

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO

 DEL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO 

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-

De nuestra consideración,

Por medio de la presente (Razón social del Postor) garantiza la Entrega de los servicios ofertados para el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB, en un PLAZO de: ………….. (Letras) ……..….. (Números) días calendarios a la recepción de la Orden de Servicio.

Asimismo declaro que conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento así como la Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias complementarias.

Villa Locumba, …………………………………..        

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

ANEXO N.° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)
Señores
ÁREA DE LOGÍSTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-
De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT.
	U.M.
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO

TOTAL 

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ALTO LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA - PROV. JORGE BASADRE - DPTO. TACNA


	1
	SERV


	
	

	TOTAL S/.

	


El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo  del bien / servicio a contratar. 
Villa Locumba…………

……………………………….…………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor
ANEXO N.° 08
DECLARACIÓN JURADA DE SERIEDAD DE OFERTA

(Art. 157º del Reglamento)

Señores

ÁREA DE LOGÍSTICA
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 071-2009-LOGISTICA-MPJB
Presente.-
De nuestra consideración:

Conforme a lo dispuesto por el Art. 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante la presente, declaramos ante la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, que nuestra (o) representada (o), que participa como postor del proceso de selección de la referencia, se compromete a mantener vigente la Oferta de nuestra Propuesta Técnico-Económica, hasta la suscripción o perfeccionamiento del Contrato, en caso de resultar favorecidos con la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía materia del proceso.

Villa Locumba…………

……………………………….…………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor
Señores


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE


Att.: Área de Logística





ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2009-LOGISTICA-MPJB


OBJETO DEL PROCESO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTO LOCUMBA








                           SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR








                                                            








Señores


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE


Att.: Área de Logística





ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2009-LOGISTICA-MPJB


OBJETO DEL PROCESO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ALTO LOCUMBA








SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR























_1317459551.xls
INVENTARIO (2)

		

				METRADO Y PRESUPUESTO

				PROYECTO		: MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

				UBICACIÓN		: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

				FECHA		: MAYO 2009

				ITEM		ESPECIFICACIONES		UNID.		CANT.		COSTOS  S/.						ESTRUCTURA														METRADO		PRECIO
UNITARIO		PRESUPUESTO TOTAL																																																																																																																												ITEM		ESPECIFICACIONES																		METRADO																						COSTOS S/.						ITEM		ESPECIFICACIONES																		METRADO																						COSTOS S/.

												P. UNIT.		TOTAL				TD+E1		E1		E4		E4		E1		E1		E3																																																																																																																																						UNIDAD		S.E.E. 01		S.E.E. 03		S.E.E. 04		S.E. 01		S.E. 02		S.E. 03		S.E. 04		S.E. 05		S.E. 06		S.E. 07		S.E. 08		S.E. 09		S.E. 10		S.E. 11		S.E. 12		S.E. 13		S.E. 14		CANTIDAD		P. UNITARIO		TOTAL								UNIDAD		S.E.E. 01		S.E.E. 03		S.E.E. 04		S.E. 01		S.E. 02		S.E. 03		S.E. 04		S.E. 05		S.E. 06		S.E. 07		S.E. 08		S.E. 09		S.E. 10		S.E. 11		S.E. 12		S.E. 13		S.E. 14		CANTIDAD		P. UNITARIO		TOTAL

																		J-225
2-01		1		2		3		4		5		2

																																																																																																																																																																1.1.0		Conductores Eléctricos																																																RESUMEN CONEXIONES DOMICILIARIAS

				1		POSTES Y PASTORALES																																																																																																																																																										1.1.1		Conductores de Cu electrolíticos concéntrico bipolar

				1.01		Poste de C.A.C. de 8/200/120/240		U		1		400.00		400.00						1						1		1				5		340.34		1701.70																																																																																																																														con aislamiento tipo SET 2x12 AWG		m																																														I.- SUMINISTRO DE MATERIALES

				1.02		Poste de C.A.C. de 8/300/120/240		U		1		450.00		450.00								1		1						1		4		390.76		1563.04																																																																																																																																																																														II.- MONTAJE

				1.03		Pastoral de CAV simple tipo sucre		U		5		60.00		300.00						1		1		1		1		1		1		8		54.62		436.96

																																																																																																																																																																		-01 Tubo de PVC 3/4"x3 m provisto de codo

				2		CABLES Y CONDUCTORES AUTOPORTANTES																																																																																																																																																																																																												TOTAL GENERAL CONEXIONES DOMICILIARIAS

				2.01				m				14.50		0.00																																																																																																																																																						Jgo.

				2.01				m		524		12.00		6,287.40				3.00		36.00		36.00		40.00		30.00		30.00		30.00		300.00		13.53		4059.00

				2.02				m		60.0		4.20		252.00						2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		24.00		4.03		96.72																																																																																																																																Jgo.

																																																																																																																																																																		TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES

				3		FERRETERIA DE CONDUCTORES

				3.01		Tuerca Ojo, de 16mmØ		U		2		9.55		19.10								1		1								2		10.59		21.18																																																																																																																												II		MONTAJE ELCTROMECANICO

				3.02				U		2		10.00		20.00								1		1						1		5		10.76		53.80

				3.03		Gancho banda		U		3		8.50		25.50				1														2		8.11		16.22																																																																																																																												2.2.1		Instalación de juego de acometida domiciliaria para un usario incluye rotura

				3.03		Grapa de suspensión angular para portante		U		2		12.50		25.00						1						1		1				6		12.61		75.66																																																																																																																														de pared instalación y conexión a la red		Jgo.

				3.04		Grapa de anclaje cónica		U		4		18.50		74.00				1				2		2						1		8		19.66		157.28

				3.05		Arandela cuadrada curva 50x50x5 mm		U		10		2.00		20.00						2		2		2		2		2		2		12		0.97		11.64

				3.06		Fleje de acero inoxidable de 19 mm		M		34		7.00		238.00				2.4												1.2		5.0		6.01		30.05

				3.07		Hebilla de acero inoxidable de 19 mm		U		25		2.50		62.50				2												1		5		2.10		10.50																																																																																																																												III		TRANSPORTE (5% suministro de materiales)

				3.08

						incluye protector aislante, será de 32 mm ancho x 24 mm de largo		U		22		9.00		198.00

				3.09		Correa plástica 7,6 x 360 mm p/amarre		U		80		0.50		40.00				3		3		5		5		3		3		3		25		0.97		24.25

				3.10		Cinta aislante de goma EPR autofundente (por empalme)		U		30		2.00		60.00				1				1				1						3		32.00		96.00

				3.11

						incluye protector aislante, será de 32 mm ancho x 24 mm de largo		Cjto.		114		9.00		1,026.00				5		2		2		2		2		2		7		22		7.98		175.56

				3.12		Caja de derivación 5 salidas, incluyendo:

						-Bornera Trifásica para 10 salidas (04 unidades)

								Cjto.		17		170.00		2,890.00																1		1		122.69		122.69

				3.13		Abrazadera para acometida domiciliaria de 125 mm f  c/accesorios		Cjto.		17		25.00		425.00																1		1		22.69		22.69

				4		EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO

				4.01		Luminaria hermetica incluye: equipo y lámpara de vapor de sodio similar

						a SON-PLUS,tipo ECOM-70 W, Incluye fusible de 1A.		Jgo.		5		250.00		1,250.00						1		1		1		1		1		1		9		200.00		1800.00

				5		MATERIAL ELECTRICO ACCESORIO

				5.01		Retenida de anclaje tipo simple para BT, incluido accesorios		Jgo.		1		260.00		260.00

				4.01		Retenida de anclaje tipo contrapunta para BT, incluido accesorios		Jgo.		2		300.00		600.00																		0

				5.01		Puesta a tierra tipo T-1 compuesto de:																																						0

						-01 Conector de bronce tipo AB

						- 01 Caja de Registro (incluido tapa)

						-01 Conector de bimetálico de ranuras paralelas

						-Compuesto químico similar a thorgel		Jgo.		4		400.00		1,600.00																1.00		1		440.34		440.34

						SUMINISTRO DE MATERIALES								16522.5																						10915.28

						RELACION DE ARMADOS

						Montaje de armado tipo E1		Jgo.		5

						Montaje de armado tipo E2		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E3		Jgo.		9

						Montaje de armado tipo E4		Jgo.		5

						Montaje de armado tipo E5		Jgo.		3

						Montaje de armado tipo E6		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E6``		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E6```		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E5`		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E5``		Jgo.		0

										22

				METRADO Y PRESUPUESTO

				PROYECTO		: MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

				UBICACIÓN		: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

				FECHA		: MAYO 2009

				6		MONTAJE ELECTROMECANICO

				6.01		Replanteo topografico de estructuras y retenidas		km		0.52		444.00		232.66

				6.02		Traslado de postes al punto de izaje		unidad		2		79.96		159.92

				6.03		Montaje de poste de C.A.C. de 8 m excavación, izaje, cimentación

						(incluye agregados)		unidad		2		138.10		276.20

		47		6.04		Montaje de pastoral simple tipo sucre, incluye luminaria		Jgo.		5		35.75		178.75

				6.05		Montaje de retenida simple, incluye (excavación, instalación )		Jgo.		3		164.08		492.24

				6.06		Montaje de puesta a tierra (excavación, instalación)		Jgo.		4		220.51		882.04

				6.07		Montaje de armado tipo E1		Jgo.		2		20.75		41.50

				6.08		Montaje de armado tipo E3		Jgo.		3		28.74		86.22

				6.09		Montaje de armado tipo E4		Jgo.		2		33.97		67.94

				6.10		Tendido conductor de aluminio autoportante tipo CAAI 1X16+1x16+N25 mm2		Km		0.53		658.58		349.05

				6.11		Tendido conductor de aluminio autoportante CAAI 1x16+N25 mm2 Y 2X16+N25		Km		0.03		442.82		13.28

				6.11		Pintado de código y señalización en postes		unidad		20		4.34		86.80

				6.12		Pruebas y puesta en operación		Cjto		1		1,488.33		1,488.33

						MONTAJE  ELECTROMECANICO								4,354.93

						TOTAL								20,877.43

						I.- SUMINISTRO DE MATERIALES						S/.		16,522.50																						10,915.28

						II.- MONTAJE (15% DE I)						S/.		4,354.93																						3,274.58

						III.- TRANSPORTE (5% DE I)						S/.		826.13																						1,091.53						21,703.55

						IV.- GASTOS GENERALES (15% DE I+II+III)						S/.		3,255.53																						2,292.21

						TOTAL PRESUPUESTO						S/.		24,959.09																						17,573.60

						I.G.V. (19%)						S/.		4,742.23																						3,338.98

						TOTAL PRESUPUESTO						S/.		29,701.31																				S/.		20,912.58





INVENTARIO

		

				METRADO Y PRESUPUESTO

				PROYECTO		: MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

				UBICACIÓN		: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

				FECHA		: MAYO 2009

				ITEM		ESPECIFICACIONES		UNID.		CANT.		COSTOS  S/.						ESTRUCTURA														METRADO		PRECIO
UNITARIO		PRESUPUESTO TOTAL																																																																																																																												ITEM		ESPECIFICACIONES																		METRADO																						COSTOS S/.						ITEM		ESPECIFICACIONES																		METRADO																						COSTOS S/.

												P. UNIT.		TOTAL				TD+E1		E1		E4		E4		E1		E1		E3																																																																																																																																						UNIDAD		S.E.E. 01		S.E.E. 03		S.E.E. 04		S.E. 01		S.E. 02		S.E. 03		S.E. 04		S.E. 05		S.E. 06		S.E. 07		S.E. 08		S.E. 09		S.E. 10		S.E. 11		S.E. 12		S.E. 13		S.E. 14		CANTIDAD		P. UNITARIO		TOTAL								UNIDAD		S.E.E. 01		S.E.E. 03		S.E.E. 04		S.E. 01		S.E. 02		S.E. 03		S.E. 04		S.E. 05		S.E. 06		S.E. 07		S.E. 08		S.E. 09		S.E. 10		S.E. 11		S.E. 12		S.E. 13		S.E. 14		CANTIDAD		P. UNITARIO		TOTAL

																		J-225
2-01		1		2		3		4		5		2

																																																																																																																																																																1.1.0		Conductores Eléctricos																																																RESUMEN CONEXIONES DOMICILIARIAS

				1		POSTES Y PASTORALES																																																																																																																																																										1.1.1		Conductores de Cu electrolíticos concéntrico bipolar

				1.01		Poste de C.A.C. de 8/200/120/240		U		1		400.00		400.00						1						1		1				5		340.34		1701.70																																																																																																																														con aislamiento tipo SET 2x12 AWG		m																																														I.- SUMINISTRO DE MATERIALES

				1.02		Poste de C.A.C. de 8/300/120/240		U		1		450.00		450.00								1		1						1		4		390.76		1563.04																																																																																																																																																																														II.- MONTAJE

				1.03		Pastoral de CAV simple tipo sucre		U		5		60.00		300.00						1		1		1		1		1		1		8		54.62		436.96

																																																																																																																																																																		-01 Tubo de PVC 3/4"x3 m provisto de codo

				2		CABLES Y CONDUCTORES AUTOPORTANTES																																																																																																																																																																																																												TOTAL GENERAL CONEXIONES DOMICILIARIAS

				2.01				m				14.50		0.00																																																																																																																																																						Jgo.

				2.01				m		524		12.00		6,287.40				3.00		36.00		36.00		40.00		30.00		30.00		30.00		300.00		13.53		4059.00

				2.02				m		60.0		4.20		252.00						2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		24.00		4.03		96.72																																																																																																																																Jgo.

																																																																																																																																																																		TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES

				3		FERRETERIA DE CONDUCTORES

				3.01		Tuerca Ojo, de 16mmØ		U		2		9.55		19.10								1		1								2		10.59		21.18																																																																																																																												II		MONTAJE ELCTROMECANICO

				3.02				U		2		10.00		20.00								1		1						1		5		10.76		53.80

				3.03		Gancho banda		U		3		8.50		25.50				1														2		8.11		16.22																																																																																																																												2.2.1		Instalación de juego de acometida domiciliaria para un usario incluye rotura

				3.03		Grapa de suspensión angular para portante		U		2		12.50		25.00						1						1		1				6		12.61		75.66																																																																																																																														de pared instalación y conexión a la red		Jgo.

				3.04		Grapa de anclaje cónica		U		4		18.50		74.00				1				2		2						1		8		19.66		157.28

				3.05		Arandela cuadrada curva 50x50x5 mm		U		10		2.00		20.00						2		2		2		2		2		2		12		0.97		11.64

				3.06		Fleje de acero inoxidable de 19 mm		M		34		7.00		238.00				2.4												1.2		5.0		6.01		30.05

				3.07		Hebilla de acero inoxidable de 19 mm		U		25		2.50		62.50				2												1		5		2.10		10.50																																																																																																																												III		TRANSPORTE (5% suministro de materiales)

				3.08

						incluye protector aislante, será de 32 mm ancho x 24 mm de largo		U		22		9.00		198.00

				3.09		Correa plástica 7,6 x 360 mm p/amarre		U		80		0.50		40.00				3		3		5		5		3		3		3		25		0.97		24.25

				3.10		Cinta aislante de goma EPR autofundente (por empalme)		U		30		2.00		60.00				1				1				1						3		32.00		96.00

				3.11

						incluye protector aislante, será de 32 mm ancho x 24 mm de largo		Cjto.		114		9.00		1,026.00				5		2		2		2		2		2		7		22		7.98		175.56

				3.12		Caja de derivación 5 salidas, incluyendo:

						-Bornera Trifásica para 10 salidas (04 unidades)

								Cjto.		17		170.00		2,890.00																1		1		122.69		122.69

				3.13		Abrazadera para acometida domiciliaria de 125 mm f  c/accesorios		Cjto.		17		25.00		425.00																1		1		22.69		22.69

				4		EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO

				4.01		Luminaria hermetica incluye: equipo y lámpara de vapor de sodio similar

						a SON-PLUS,tipo ECOM-70 W, Incluye fusible de 1A.		Jgo.		5		250.00		1,250.00						1		1		1		1		1		1		9		200.00		1800.00

				5		MATERIAL ELECTRICO ACCESORIO

				5.01		Retenida de anclaje tipo simple para BT, incluido accesorios		Jgo.		1		260.00		260.00

				4.01		Retenida de anclaje tipo contrapunta para BT, incluido accesorios		Jgo.		2		300.00		600.00																		0

				5.01		Puesta a tierra tipo T-1 compuesto de:																																						0

						-01 Conector de bronce tipo AB

						- 01 Caja de Registro (incluido tapa)

						-01 Conector de bimetálico de ranuras paralelas

						-Compuesto químico similar a thorgel		Jgo.		4		400.00		1,600.00																1.00		1		440.34		440.34

						SUMINISTRO DE MATERIALES								16522.5																						10915.28

						RELACION DE ARMADOS

						Montaje de armado tipo E1		Jgo.		5

						Montaje de armado tipo E2		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E3		Jgo.		9

						Montaje de armado tipo E4		Jgo.		5

						Montaje de armado tipo E5		Jgo.		3

						Montaje de armado tipo E6		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E6``		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E6```		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E5`		Jgo.		0

						Montaje de armado tipo E5``		Jgo.		0

										22

				METRADO Y PRESUPUESTO

				PROYECTO		: MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

				UBICACIÓN		: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

				FECHA		: MAYO 2009

				6		MONTAJE ELECTROMECANICO

				6.01		Replanteo topografico de estructuras y retenidas		km		0.52		444.00		232.66

				6.02		Traslado de postes al punto de izaje		unidad		2		79.96		159.92

				6.03		Montaje de poste de C.A.C. de 8 m excavación, izaje, cimentación

						(incluye agregados)		unidad		2		138.10		276.20

		47		6.04		Montaje de pastoral simple tipo sucre, incluye luminaria		Jgo.		5		35.75		178.75

				6.05		Montaje de retenida simple, incluye (excavación, instalación )		Jgo.		3		164.08		492.24

				6.06		Montaje de puesta a tierra (excavación, instalación)		Jgo.		4		220.51		882.04

				6.07		Montaje de armado tipo E1		Jgo.		2		20.75		41.50

				6.08		Montaje de armado tipo E3		Jgo.		3		28.74		86.22

				6.09		Montaje de armado tipo E4		Jgo.		2		33.97		67.94

				6.10		Tendido conductor de aluminio autoportante tipo CAAI 1X16+1x16+N25 mm2		Km		0.53		658.58		349.05

				6.11		Tendido conductor de aluminio autoportante CAAI 1x16+N25 mm2 Y 2X16+N25		Km		0.03		442.82		13.28

				6.11		Pintado de código y señalización en postes		unidad		20		4.34		86.80

				6.12		Pruebas y puesta en operación		Cjto		1		1,488.33		1,488.33

						MONTAJE  ELECTROMECANICO								4,354.93

				RESUMEN RED SECUNDARIA

						I.- SUMINISTRO DE MATERIALES						S/.		16,522.50																						10,915.28

						II.- MONTAJE (15% DE I)						S/.		4,354.93																						3,274.58

						III.- TRANSPORTE (5% DE I)						S/.		826.13																						1,091.53						21,703.55

						IV.- GASTOS GENERALES (15% DE I+II+III)						S/.		3,255.53																						2,292.21

						TOTAL PRESUPUESTO						S/.		24,959.09																						17,573.60

						I.G.V. (19%)						S/.		4,742.23																						3,338.98

						TOTAL PRESUPUESTO						S/.		29,701.31																				S/.		20,912.58





C.U.

				ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE MONTAJE

				PROYECTO				:EXTENSION  RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO AA. HH. PUENTE CAMIARA -  LOCUMBA

				UBICACIÓN				DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGIÓN DE TACNA

				FECHA				: JULIO 2009

				PARTIDA N° 6.01				Replanteo topografico de estructuras y retenidas

				ESPECIFICACION   :

				Incluye marcado y estacado de la ubicación de las estructuras

						PARAMETROS

						Rendimientos.				1.25		Km

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

						Un cuarto de Pintura anticorrosiva y				1		Gln		0.20		15.00		3.00				5.02

						Estaca de madera de 25/30 cm				1		Pza		12.00		1.42		17.02				0.4183333333

																		20.02

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.79		H-H		5.04		10.08		50.77

						Operario				1		H-H		6.40		8.40		53.76

						Oficial				1		H-H		6.40		7.57		48.45

						Peones				2		H-H		12.80		6.78		86.78

						Sub Total												239.76

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												11.99

						Teodolito				1		H-E		6.40		10.35		66.24

						Sub Total												78.23

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				0.8		H-PK.		5.12		20.70		105.98

						Total Trazo y Replanteo del Proyecto										S/.		444.00		372.28

				PARTIDA N° 6.02				Traslado de postes al punto de izaje

				ESPECIFICACION   :

				Incluye Traslado al lugar de la obra y distribución en los lugares de izaje

						PARAMETROS

						Rendimientos.				12		Postes

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		0		0.00		0.00		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.6		H-H		0.40		10.08		4.03

						Operario				1		H-H		0.67		8.40		5.60

						Oficial				1		H-H		0.67		7.57		5.05

						Peones				1		H-H		0.67		6.78		4.52

						Sub Total												19.20

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.96

						Sub Total

				4		MOVILIDAD

						Camión Grúa				1		H-CG		0.67		89.70		59.80

						Total Precio Unitario										S/.		79.96		114.18

				ANALISIS DE COSTO UNITARIO DE MONTAJE

				SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA

				PROYECTO              :  RED PRIMARIA EN 10 KV ASOC. 12 DE JUNIO

				FINANCIA                : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

				UBICACION             :  DISTRITO DE ITE,   PROV. JORGE B. GRHMAN,  PROV:TACNA

				FECHA                     :  ENERO 2004

				PARTIDA N° 03          :     Transporte de S.E. monoposteal punto de izaje

				ESPECIFICACION   :

				Incluye Traslado al lugar de la obra y distribución en los lugares de izaje

						PARAMETROS

						Rendimientos.				13		u

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		0		0.00		0.00		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0		H-H		0.00		10.08		0.00

						Operario				0		H-H		0.00		8.40		0.00

						Oficial				1		H-H		0.62		7.57		4.66

						Peones				1		H-H		0.62		6.78		4.17

						Sub Total												8.83

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.44

						Sub Total

				4		MOVILIDAD

						Camión Grúa				1		H-CG		0.62		89.70		55.20

						Total Precio Unitario										S/.		64.47

				PARTIDA N° 6.03				Montaje de poste de C.A.C. de 8 m excavación, izaje, cimentación

				ESPECIFICACION   :

				Hueco de 0,70 m de diámetro por 1,20 m de profundidad, incluye agua y eliminación de material extraido.

				incluye izaje y cimentacion de poste 8mts

						PARAMETROS

						Rendimientos.				13		Unidades

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

						Agregados (Cemento, hormigón, piedramediana,				1		Cjto.		1.20		35.50		42.60

						e incluye agua)

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.49		H-H		0.30		10.08		3.03

						Operario				1		H-H		0.62		8.40		5.17

						Oficial				2		H-H		1.23		7.57		9.32

						Peones				5		H-H		3.08		6.78		20.86

						Sub Total												38.38

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												1.92

						Compresor Neumatico, perforador y barrenos				0		H-M		0.00		49.95		0.00

																		1.92

				4		MOVILIDAD

						Camión Grúa				1		H-PK.		0.62		89.70		55.20

						Total Precio Unitario										S/.		138.10		76.4

				PARTIDA N° 6.04				Montaje de pastoral simple tipo sucre, incluye luminaria

				ESPECIFICACION   :

				Instalación de pastoral de CAV tipo sucre, armado de luminaria, colocacion de perilla.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				18		Unidades

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

						Agregados (Cemento, hormigón, piedramediana,				0		Cjto.		0.00		0.00		0.00

						e incluye agua)

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.25		H-H		0.11		10.08		1.09

						Operario				2		H-H		0.87		8.40		7.27

						Oficial				2		H-H		0.87		7.57		6.55

						Peones				4		H-H		1.73		6.78		11.74

						Sub Total												26.65

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												1.33

																		1.33

				4		MOVILIDAD

						Camión Grúa				0.2		H-PK.		0.09		89.70		7.76

						Total Precio Unitario										S/.		35.75		13.1

				PARTIDA N° 6.05				Montaje de retenida simple, incluye (excavación, instalación )

				ESPECIFICACION   :

				Hueco de 0,70 m de diámetro por 1.80 m de profundidad, incluye agua y eliminación de material extraido.

				Incluye amarre con alambre galvanizado de las puntas de los cables, compactación con agua por capas.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				3		Cjto.

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

						Bloque de concreto de 50x50x15 cm con agu-

						jero central para la varilla				0		U		0.00		10.00		0.00

																		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.3		H-H		0.68		10.08		6.87

						Operario				1		H-H		2.67		8.40		22.40

						Oficial				1		H-H		2.67		7.57		20.19

						Peones				3		H-H		8.00		6.78		54.24

						Sub Total												103.69

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O. Y Materiales												5.18

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		2.67		20.70		55.20

						Sub Total												55.20

						Total Precio Unitario										S/.		164.08		98.45

				PARTIDA N° 6.06				Montaje de puesta a tierra (excavación, instalación)

				ESPECIFICACION   :

				Incluye agua y eliminación de material excedente

						PARAMETROS

						Rendimientos.				1.7		Cjto.

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

																		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.14		H-H		0.66		10.08		6.66

						Operario				1		H-H		4.71		8.40		39.53

						Oficial				1		H-H		4.71		7.57		35.62

						Peones				3		H-H		14.12		6.78		95.72

						Sub Total												177.54

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												8.88

						Sub Total

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				0.35		H-PK.		1.65		20.70		34.09

						Total Precio Unitario										S/.		220.51		115.45

				PARTIDA N° 6.07				Montaje de armado tipo E1

				ESPECIFICACION   :

				Comprende la instalación de ferreteria eléctrica.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				20		Armado

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		U		0		0		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.20		H-H		0.08		10.08		0.81

						Operario				1		H-H		0.40		8.40		3.36

						Oficial				1		H-H		0.40		7.57		3.03

						Peones				1		H-H		0.40		6.78		2.71

						Sub Total												9.91

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.50

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		0.50		20.70		10.35

						Sub Total												10.35

						Total Precio Unitario										S/.		20.75		15.15

				PARTIDA N° 6.08				Montaje de armado tipo E3

				ESPECIFICACION   :

				Comprende la instalación de ferreteria eléctrica.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				13		Armado

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		U		0		0		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.20		H-H		0.12		10.08		1.24

						Operario				1		H-H		0.62		8.40		5.17

						Oficial				1		H-H		0.62		7.57		4.66

						Peones				1		H-H		0.62		6.78		4.17

						Sub Total												15.24

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.76

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		0.62		20.70		12.74

						Sub Total												12.74

						Total Precio Unitario										S/.		28.74		18.3

				PARTIDA N° 6.09				Montaje de armado tipo E4

				ESPECIFICACION   :

				Comprende la instalación de ferreteria eléctrica.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				11		Armado

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		U		0		0		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.20		H-H		0.15		10.08		1.47

						Operario				1		H-H		0.73		8.40		6.11

						Oficial				1		H-H		0.73		7.57		5.51

						Peones				1		H-H		0.73		6.78		4.93

						Sub Total												18.01

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.90

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		0.73		20.70		15.05

						Sub Total												15.05

						Total Precio Unitario										S/.		33.97		20.7

				PARTIDA N° 6.10				Montaje de armado tipo E1'												114.62

				ESPECIFICACION   :

				Comprende la instalación de ferreteria eléctrica.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				16		Armado

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		U		0		0		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.20		H-H		0.10		10.08		1.01

						Operario				1		H-H		0.50		8.40		4.20

						Oficial				1		H-H		0.50		7.57		3.79

						Peones				1		H-H		0.50		6.78		3.39

						Sub Total												12.38

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.62

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		0.50		20.70		10.35

						Sub Total												10.35

						Total Precio Unitario										S/.		23.35		21.6

				PARTIDA N° 6.11				Montaje de armado tipo E3'

				ESPECIFICACION   :

				Comprende la instalación de ferreteria eléctrica.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				15		Armado

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		U		0		0		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.20		H-H		0.11		10.08		1.08

						Operario				1		H-H		0.53		8.40		4.48

						Oficial				1		H-H		0.53		7.57		4.04

						Peones				1		H-H		0.53		6.78		3.62

						Sub Total												13.21

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.66

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		0.53		20.70		11.04

						Sub Total												11.04

						Total Precio Unitario										S/.		24.91		18.3

				PARTIDA N° 6.11				Montaje de armado tipo E5'

				ESPECIFICACION   :

				Comprende la instalación de ferreteria eléctrica.

						PARAMETROS

						Rendimientos.				8		Armado

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

										0		U		0		0		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.20		H-H		0.19		10.08		1.92

						Operario				1		H-H		0.95		8.40		8.00

						Oficial				1		H-H		0.95		7.57		7.21

						Peones				1		H-H		0.95		6.78		6.45

						Sub Total												23.58

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												1.18

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		0.95		20.70		19.70

						Sub Total												19.70

						Total Precio Unitario										S/.		44.46		21.6

				PARTIDA N° 6.11				Tendido conductor de aluminio autoportante CAAI

				ESPECIFICACION   :

				Comprende el tendido, colocación de poleas, templado y amarre

						PARAMETROS

						Rendimientos.				1.7		km

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

																		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.38		H-H		1.78		10.08		17.93

						Operario				2		H-H		9.41		8.40		79.06

						Oficial				6		H-H		28.24		7.57		213.74

						Peones				4		H-H		18.82		6.78		127.62

						Sub Total												438.35

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												21.92

						Camioneta				1		H-PK		4.71		20.70		97.41

						Winche				2		H-E		9.41		3.50		32.94

						Portabobina				2		H-E		9.41		4.04		38.02

						Polea				10		H-E		47.06		0.05		2.35

						Tecle				2		H-E		9.41		2.93		27.58

																				562

						Sub Total												220.22

						Total Precio Unitario										S/.		658.58		890

				PARTIDA N° 6.12				Pintado de código y señalización en postes

						PARAMETROS

						Rendimientos.				40		U

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

						Pintura y otros						Est		1.00		0.00		0.00

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0		H-H		0.00		10.08		0.00

						Operario				0		H-H		0.00		8.40		0.00

						Oficial				1		H-H		0.20		7.57		1.52

						Peones				1		H-H		0.20		6.78		1.36

						Sub Total												2.88

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.												0.14

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				0.3		H-M		0.06		20.70		1.25

						Escalera				1		H-E		0.20		0.30		0.06

						Sub Total												1.31

						Total Precio Unitario										S/.		4.34		3.65

				PARTIDA N° 6.13				Pruebas y puesta en operación												1130.5

				ESPECIFICACION   :

				De acuerdo a las especificaciones del expediente técnico

						PARAMETROS

						Rendimientos.				1.00		Glb

						No.de Hrs.				8		Horas

										CANTIDAD		METRADO				PRESUPUESTO

				Items		DESCRIPCION				RECURSOS		Unidad		Cantidad		Unitario		Total

				1		MATERIALES

						Varios				%								80.88

				2		MANO DE OBRA

						Capataz				0.50		H-H		4.00		10.08		40.32

						Operario				1		H-H		8.00		8.40		67.20

						Oficial				0		H-H		0.00		7.57		0.00

						Peones				1		H-H		8.00		6.78		54.24

						Sub Total												161.76

				3		HERRAMIENTAS Y EQUIPO

						Herramientas 5 % de M.O.				%								8.09

						Megger				1		h-m		8.00		55.00		440.00

						Metroter(equipo de medicion de tierra)				1		h-m		8.00		48.00		384.00

						Binoculares				1		h-m		8.00		15.00		120.00

						Caja de herramientas				2		h-m		16.00		8.00		128.00

						Sub Total												1080.09

				4		MOVILIDAD

						Camioneta PK				1		H-PK.		8.00		20.70		165.60

						Sub Total												165.60

						Total Precio Unitario										S/.		1,488.33		2500





Cronograma

		CRONOGRAMA DE SUMINISTRO Y EJECUCION DE TRABAJOS

		PROYECTO		: MANTENIMIENTO RED SECUNDARIA ALTO LOCUMBA

		UBICACIÓN		: DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE Y REGION TACNA

		FECHA		: MAYO 2009

		ITEM		SEMANA		SEMANA
I						SEMANA
2

				ACTIVIDAD

		I		SUMINISTRO DE MATERIALES

		1.1		Postes

		1.2		Ferreteria

		1.3		Unidades Alumbrado Público

		1.4		Conductores

		II		MONTAJE ELECTROMECANICO

		2.1		Replanteo de los trabajos

		2.2		Distribución de postes excavación de huecos

		2.3		Izado de postes

		2.4		Instalación de unidades de A.P.

		2.5		Tendido y templado de conductores

		2.6		Pruebas






